## rtu-mbc-transport-example
通道名称 | RTU测试通道 | 连接名称 | 测试通道1 | 序号 | 寄存器类型 | 起始地址 | 数据类型 | 新请求标志 | 轮询周期 | 点号 | 连接名称 | Modbus-RTU客户端测试通道 | 序号 | 寄存器类型 | 起始地址 | 数据类型 | 新请求标志 | 轮询周期 | 点号
连接个数 | 2 | 测点个数 | 10 | 1 | COILS | 1 | Binary | FALSE | 5000 | 400001 | 测点个数 | 20 | 1 | COILS | 1 | Binary | FALSE | 5000 | 500001
波特率 | 9600 | 描述 | 描述1 | 2 | DISCRETE | 2 | Binary | FALSE | 5000 | 400002 | 描述 | 描述2 | 2 | COILS | 2 | Binary | FALSE | 5000 | 500002
文件地址 | ttyS0(COM8 for windows) | 优先级 | 1 | 3 | INPUT | 3 | OneByteIntUnsignedUpper | FALSE | 5000 | 400003 | 优先级 | 2 | 3 | COILS | 3 | Binary | FALSE | 5000 | 500003
数据位(选填) | 8 | slave id | 1 | 4 | HOLDING | 4 | OneByteIntUnsignedLower | FALSE | 5000 | 400004 | slave id | 2 | 4 | COILS | 4 | Binary | FALSE | 5000 | 500004
停止位(选填) | 1 | 通信协议 | RTU | 5 | HOLDING | 5 | OneByteIntUnsignedUpper | FALSE | 5000 | 400005 | 通信协议 | RTU | 5 | COILS | 5 | Binary | FALSE | 5000 | 500005
校验位(选填) | None | 一次读寄存器数上限 | 125 | 6 | HOLDING | 6 | TwoByteIntUnsigned | FALSE | 5000 | 400006 | 一次读寄存器数上限 | 125 | 6 | COILS | 6 | Binary | FALSE | 5000 | 500006
时间间隔(ms)(选填, 默认38.5字符) |  | 一次读开关数上限 | 2000 | 7 | HOLDING | 7 | FourByteIntSigned | FALSE | 5000 | 400007 | 一次读开关数上限 | 2000 | 7 | COILS | 7 | Binary | FALSE | 5000 | 500007
|  | 一次写寄存器数上限 | 120 | 8 | HOLDING | 9 | FourByteFloat | FALSE | 5000 | 400008 | 一次写寄存器数上限 | 120 | 8 | COILS | 8 | Binary | FALSE | 5000 | 500008
|  | 一次写开关数上限 | 2000 | 9 | HOLDING | 11 | EightByteIntSigned | FALSE | 5000 | 400009 | 一次写开关数上限 | 2000 | 9 | COILS | 9 | Binary | FALSE | 5000 | 500009
|  | 轮询周期(ms) | 5000 | 10 | HOLDING | 15 | EightByteFloat | FALSE | 5000 | 400010 | 轮询周期(ms) | 5000 | 10 | COILS | 10 | Binary | FALSE | 5000 | 500010
|  | 超时(ms) | 1000 | [7 empty] | 超时(ms) | 1000 | 11 | INPUT | 100 | TwoByteIntSigned | FALSE | 5000 | 510000
|  | 通道状态测点号 | 400002 | [7 empty] | 通道状态测点号 | 500002 | 12 | INPUT | 101 | TwoByteIntSigned | FALSE | 5000 | 510001
|  | 写功能码(coil;holding)(选填) | 2;16 | [9 empty] | 13 | INPUT | 102 | TwoByteIntSigned | FALSE | 5000 | 510002
|  | 数据类型 | 说明 | [9 empty] | 14 | INPUT | 103 | TwoByteIntSigned | FALSE | 5000 | 510003
|  | Binary | bool | [9 empty] | 15 | INPUT | 104 | TwoByteIntSigned | FALSE | 5000 | 510004
|  | OneByteIntUnsignedLower | byte | [9 empty] | 16 | INPUT | 105 | TwoByteIntSigned | FALSE | 5000 | 510005
|  | OneByteIntUnsignedUpper | byte | [9 empty] | 17 | INPUT | 106 | TwoByteIntSigned | FALSE | 5000 | 510006
|  | TwoByteIntUnsigned | u16 | [9 empty] | 18 | INPUT | 107 | TwoByteIntSigned | FALSE | 5000 | 510007
|  | TwoByteIntSigned | i16 | [9 empty] | 19 | INPUT | 108 | TwoByteIntSigned | FALSE | 5000 | 510008
|  | TwoByteIntSignedSwapped | [10 empty] | 20 | INPUT | 109 | TwoByteIntSigned | FALSE | 5000 | 510009
TwoByteBcd
TwoByteIntUnsignedSwapped
|  | FourByteIntUnsigned | u32
|  | FourByteIntSigned | i32
FourByteIntUnsignedSwapped
FourByteIntSignedSwapped
FourByteIntUnsignedSwappedSwapped
FourByteIntSignedSwappedSwapped
|  | FourByteFloat | f32
FourByteFloatSwapped
FourByteFloatSwappedSwapped
FourByteBcd
FourByteBcdSwapped
FourByteMod10k
FourByteMod10kSwapped
SixByteMod10k
SixByteMod10kSwapped
|  | EightByteIntUnsigned | u64
|  | EightByteIntSigned | i64
EightByteIntUnsignedSwapped
EightByteIntSignedSwapped
|  | EightByteFloat | f64
EightByteFloatSwapped
EightByteMod10kSwapped
EightByteMod10k