## iec104d-transport-example
通道名称 | IEC104服务端测试通道 | 连接名称 | 104连接1 | 序号 | 监视方向信息体地址 | 点号 | 是否遥信 | 控制方向信息体地址 | 连接名称 | 104连接2 | 序号 | 监视方向信息体地址 | 点号 | 是否遥信 | 控制方向信息体地址
连接个数 | 2 | 测点个数 | 10 | 1 | 1 | 400001 | FALSE | 6001 | 测点个数 | 10 | 1 | 1 | 500001 | FALSE
服务端端口 | 2404 | 客户端ip | 127.0.0.1 | 2 | 2 | 400002 | FALSE | 6002 | 客户端ip | 127.0.0.1 | 2 | 2 | 500002 | FALSE
遥信类型标识 | 1 | 客户端端口 | 9999 | 3 | 3 | 400003 | FALSE | 6003 | 客户端端口 | 9999 | 3 | 3 | 500003 | FALSE
遥测类型标识 | 13 | 通道状态点号 | 400001 | 4 | 4 | 400004 | FALSE | 6004 | 通道状态点号 | 500002 | 4 | 4 | 500004 | FALSE
是否为客户端 | FALSE | 源发地址 | 0 | 5 | 5 | 400005 | FALSE | 6005 | 源发地址 | 0 | 5 | 5 | 500005 | FALSE
类型标识 | 类型名称 | 公共地址 | 1 | 6 | 6 | 400006 | FALSE |  | 公共地址 | 1 | 6 | 6 | 500006 | FALSE
1 | 单点遥信 | 公共地址字节数 | 2 | 7 | 7 | 400007 | FALSE |  | 公共地址字节数 | 2 | 7 | 7 | 500007 | FALSE
3 | 双点遥信 | 传输原因字节数 | 2 | 8 | 8 | 400008 | FALSE |  | 传输原因字节数 | 2 | 8 | 8 | 500008 | FALSE
5 | 步位置遥信 | 信息体地址字节数 | 3 | 9 | 9 | 400009 | FALSE |  | 信息体地址字节数 | 3 | 9 | 9 | 500009 | FALSE
30 | 单点遥信（带时标） | T1超时(ms) | 15000 | 10 | 10 | 400010 | FALSE |  | T1超时(ms) | 15000 | 10 | 10 | 500010 | FALSE
31 | 双点遥信（带时标） | T2超时(ms) | 10000 | [5 empty] | T2超时(ms) | 10000
32 | 步位置遥信（带时标） | T3超时(ms) | 20000 | [5 empty] | T3超时(ms) | 20000
7 | 32比特串遥测 | 最大发送报文参数 | 12 | [5 empty] | 最大发送报文参数 | 12
9 | 规一化遥测值 | 最大接受报文参数 | 8 | [5 empty] | 最大接受报文参数 | 8
11 | 标度化遥测值 | 控制方向是否带时标 | FALSE | [5 empty] | 控制方向是否带时标 | FALSE
13 | 短浮点遥测值 | 总召时间间隔(ms) | 10000 | [5 empty] | 总召时间间隔(ms) | 10000
15 | 累计量遥测 | 是否为客户端 | FALSE | [5 empty] | 是否为客户端 | FALSE
33 | 32比特串遥测（带时标） | 点度量总召时间间隔(ms) | 10000 | [5 empty] | 点度量总召时间间隔(ms) | 10000
34 | 规一化遥测值（带时标）
35 | 标度化遥测值（带时标）
36 | 短浮点遥测值（带时标）
37 | 累计量遥测（带时标）
20 | 成组单点遥信
21 | 规一化遥测值
38 | 继电保护装置事件
39 | 继电保护装置成组启动事件
40 | 继电保护装置成组出口信息